ROTEIRO DE MANOBRAS

EQUIPAMENTO: 14D1-CTM

ORIGEM: CROL

| PERÍODO: | REFERÊNCIA: |
| --- | --- |
| RESPONSÁVEIS: |  |

Adicionado o procedimento de testes na normalização.(Ata Reunião Geral DOMS 26/18). Seccionamento da LT 04F8 PFE/CTM em SE LAC.

Substituição de CROL para COOS.

MOTIVO DA REVISÃO:

ATENÇÃO

- 14D1 fechado com chaves associadas fechadas e todas as chaves by-pass 230 kV abertas.

- 04B1 e 04B2 acoplados através do 14D1.

- 14W1 e 14C3 conectados ao 04B1.

- 14F9 conectado ao 04B2.

CONFIGURAÇÃO

| 1 | LIBERAÇÃO | HORA |
| --- | --- | --- |

| 1.1 | CTM | Receber do responsável solicitação liberação 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | CTM | Solicitar COOS liberação 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.3 | COOS | Solicitar COSR-NE liberação 14D1/CTM. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.4 | COSR-NE | Autorizar COOS liberação 14D1/CTM. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.5 | COOS | Autorizar CTM liberação 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.6 | CTM | Confirmar 14D1 fechado. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.7 | CTM | Fechar 34F9-1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.8 | CTM | Abrir 34F9-2. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.9 | CTM | Abrir 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.10 | CTM | Abrir 34D1-1 e 34D1-2. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.11 | CTM | Bloquear comando elétrico 34D1-1 e 34D1-2. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.12 | CTM | Entregar 14D1 isolado ao responsável. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.13 | CTM | Informar COOS conclusão liberação 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| Assinatura: |  | Data: | / / |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | NORMALIZAÇÃO | HORA |
| --- | --- | --- |

| 2.1 | CTM | Receber do responsável solicitação para teste de energização 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2 | CTM | Confirmar ausência de aterramento temporário. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3 | CTM | Solicitar COOS normalização 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.4 | COOS | Autorizar CTM iniciar normalização 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.5 | CTM | Desbloquear comando elétrico 34D1-1 e 34D1-2. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.6 | CTM | Fechar 34D1-1 e 34D1-2. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.7 | CTM | Informar COOS conclusão manobras. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.8 | COOS | Solicitar COSR-NE autorização para teste de energização 14D1/CTM. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.9 | COSR-NE | Autorizar COOS efetuar teste de energização 14D1/CTM. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.10 | COOS | Fechar 14D1/CTM. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.11 | COOS/CTM | Informar ao responsável a energização 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.12 | COOS/CTM | Receber do responsável 14D1 livre para operação. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.13 | COOS | Informar COSR-NE disponibilidade 14D1/CTM. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.14 | COSR-NE | Autorizar COOS normalização 14D1/CTM. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.15 | COOS | Autorizar CTM prosseguir normalização 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.16 | CTM | Fechar 34F9-2. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.17 | CTM | Abrir 34F9-1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.18 | CTM | Informar COOS conclusão normalização 14D1. | : |
| --- | --- | --- | --- |

| Assinatura: |  | Data: | / / |
| --- | --- | --- | --- |